铜仁职业技术大学

消防维保服务采购招标方案

一、基本情况

1.项目名称：铜仁职业技术大学消防维保服务采购项目（二次）

2.项目地点：铜仁职业技术大学

3.项目概况：按照消防维保要求和现有设施情况，对我校三个校区消防设施设备进行检查维护和技术咨询服务，并按时提交相关资料（具体要求详见附件）。

4.项目时间：合同签订后开展相关维保检测工作，服务期限为3年（以合同签订时间为准），合同采取1年1续签，服务费用1年1支付。

5.服务方式：合同金额含税包干，按照消防维保合约，派驻具有资质的技术人员上门服务，确保消防设施设备能够正常使用，达到消防部门相关要求。

二、投标人资格审查内容

（一）基本资格要求

- （1）提供投标单位营业执照等证明文件，经营范围须含消防维保‌。提供法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（3）维保服务商未被列入“信用中国”网站中记录“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。如在记录内应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录。

查询截止时间：竞价时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需要查询）。

- （二）特殊资格要求

1.投标人须是在应急管理部消防救援局“社会消防技术服务信息系统”中录入的消防机构，且单位类型须包含消防设施检测维护保养，以提供本项目公告发布之后在应急管理部消防救援局“社会消防技术服务信息系统”中查询到的机构概况截图加盖投标人公章为准。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。

三、最高限价及支付方式

本项目最高投标限价为：¥ 150000.00 元整（3年）。

支付方式：银行转账，每年合同期满无任何问题一次性支付合同总价三分之一（按年度支付）。

四、招标方式、中标原则

1.采购方式：本项目采取竞争性谈判，标书报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。在铜仁职业技术大学校园官网招标采购栏目公示，投标人现场报名，开标现场递交投标文件参与投标，有效投标须满足三家,不足三家作废标处理。

2.中标原则：通过资格性及符合性审查且完全响应招标要求的投标人，第二轮有效报价最低者为中标单位。

3.标书制作：纸质文件壹份，须使用A4纸打印，胶装、编制目录、页码。竞标人应对投标文件进行密封，并标明项目名称、招标人名称、竞标人名称，注明“开标时间以前不得开封”等字样，加盖投标单位公章。投标文件按格式要求盖章、签字；投标文件须逐页加盖投标单位公章。

五、报名方式

1.报名截止时间2026年3月13日下午16:00。

2.报名地点：铜仁职业技术大学后勤部，联系人：蔡老师（联系电话：18311804628）

3.报名方式：现场报名，报名时提交有效的工商营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）或提供委托代理人持授权委托书及代理人身份证（复印件加盖公章）。

4.公示期：2026年3月11日—2026年3月13日

5.开标时间：2026年3月16日上午10:30

6.标书递交：开标现场

7.开标地点：铜仁职业技术大学继续教育学院1楼会议室

8.中标单位需承担本项目专家论证、评审等费用。

六、资料要求

1.投标人资格审查要求的资料内容；

2.报价单；

3.消防维保方案；

4.提供维保人员资格证书及与投标单位签订的劳务合同；

5.投标人承诺完全响应《铜仁职业技术大学消防设施维护保养相关要求》的函，格式不限。

七、招标人及联系方式

招 标 人：铜仁职业技术大学

地    址：贵州省铜仁市碧江区自由路2号

联 系 人：蒋老师

联系电话：19025950894

2026年3月10日

附件

铜仁职业技术大学

消防设施维护保养相关要求

一、项目基本情况

铜仁职业技术大学教育园区校区现有建筑总面积18.921113万平方米、木秀坪校区7.334215万平方米、高新区校区20.774968万平方米，为切实做好学校建筑消防设施设备维护保养工作，预防和减少火灾事故的发生，保障学校师生员工生命财产和学校公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《高层民用建筑消防安全管理规定》《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等法律法规规定，现须聘请具有消防维保资质的第三方维保公司为学校提供消防设施设备维护保养服务。

二、维护保养范围

按照《建筑消防设施维保规程》的相关要求，消防维保分为月检、季检、年检等层次，每个层次均需确定维护检测内容和侧重点。主要包括：

1.火灾自动报警、消防联动控制系统；2.消防广播系统；3.消防电话系统；4.防火门；5.消防防排烟系统（到消防控制模块）；6.消火栓系统（到消防控制模块）；7.自动喷淋灭火系统（到消防控制模块）；8.气体灭火系统；9.火灾事故照明及疏散指示系统；10.消防灭火器；11.供水管网等其他消防设施等。

针对学校消防设施的基本特点，维保公司应及时收集原有消防系统的相关图纸资料，并对现场情况进行熟悉和摸排；配合学校建立和完善《消防值班人员职责》《消防控制室管理制度》《消防设施设备维保管理制度》等消防管理的规章制度；根据检测任务需要，配备至少两套检测设备，所有检测设备必须在校准有效期内且状态良好。

三、服务方式

1.根据《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施维保规程》等消防法律法规和技术规范，以及采购人相关安全管理规定的要求，做好铜仁职业技术大学消防系统的检查维护工作，对检查出来的问题，能立即维修的，必须立即进行维修，对需要更换器材设备设施的，10个工作日内必须完成更换维修，对不能及时完成维修的，需双方进行协商，妥善做好防范措施。同时负责协调、督促、检查和指导消控室人员按规范要求完成消控管理操作。保证消防系统的正常运行，确保消防安全。对存在的问题及隐患及时提出建议和解决方案，并提交采购人确认。

2.按照维保内容要求，必须制定维保计划，每月向学校保卫处提交下月的维保内容，无特殊情况按计划每月对消防系统设施设备进行抽检测试及维护，每季度、半年度及年度进行全面检查及测试，并提交检测报告，按照消防要求，定期上传相关资料到贵州省消防技术服务综合管理服务平台。

3.平时任何时候如有出现故障，在接到采购人通知3小时之内到达处理；如辖区出现紧急情况（主机大面积报故障、管道漏水等），在接到单位通知1小时之内到达现场处理。

4.对日常检查的问题及故障进行维修，合同期内（每年）提供5000元的消防维修器材，按日常更换（补充）情况据实结算，超出5000元的费用由购买方采购支付。

5.如服务方未按计划完成月、季度、年检等维护、检查工作，未能及时响应学校维护需求的，采购方（校方）有权终止合作。

四、维护保养内容

（一）室内消防栓系统。

1.每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3.每季度至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

4.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

5.每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

6.每季定期检查阀门是否开关灵活、有效阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

7.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

8.每季定期对消防水系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（二）自动喷水灭火系统。

1.每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3.每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4.每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5.每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7.每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8.每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9.每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11.每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（三）火灾自动报警系统。

1.每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

4.每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5.每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6.每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7.每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8.每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

9.每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10.每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11.每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（四）气体灭火系统。

1.每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2.每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3.每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4.每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

（五）通讯系统。

1.每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.每季定期试验每个电话或插孔的通信是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

（六）消防广播。

1.每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2.每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

3.每季度定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4.每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（七）消防联动系统（含防排烟系统）。

1.每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3.每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4.每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5.每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；

6.每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7.每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.每季检查试验联动广播的功能是否正常；

9.每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

10.每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等。

（八）水泵、恒压泵、控制柜、联动柜。

1.每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3.每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4.每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

5.每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6.每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7.每季定期添加或更换水泵的润滑油。

（九）应急疏散系统。

1.每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3.每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4.每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

5.每季度测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（十）移动式灭火器。

1.每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2.每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3.每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

（十一）防排烟系统。

1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2.每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3.每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

通过本方案的实施，保证消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用和维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过消防主管部门的定期检查。